JY-1000A大电流发生器

使

用

说

明

书

江苏久益电力设备有限公司

- 概述：

JY系列大电流升流器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验.如：各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。

本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、并采用0.5级互感器，数字显示，外形美观，工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

- 主要技术参数：

  - 调压器额定容量：5KVA

  - 升流器额定容量：5KVA

  - 升流器额定输入电压：220V

  - 升流器额定输出电流:0-1000A

  - 升流器额定输出电压:5V

  - 阻抗电压＜8%

  - 空载电流＜6%

  - 结构形式：一体

- 使用环境：

  - 工作电源：220V

  - 环境温度：—10℃—40℃

  - 产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气，化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。

- 使用方法及注意事项：

  - 仪器必须有良好接地。

  - 接通电源，打开开关，工作指示灯亮，此时升流器等待升流。

  - 顺时针均匀旋转调压器，注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流。

  - 试验过程中，一旦发现不正常现象，应立即切断电源，查明原因后再进行试验。

  - 试验完毕，必须将调压器回零，按空气开关切断电源，切断工作电源，方向拆除试验接线，以保证安全。

- 注意事项：

  - 新安装和长时间不用的时，运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻，其电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

  - 使用中升流变压器和操作台必须可靠接地，以保证安全。

  - 使用时应缓慢均匀升流，搬运时应避免过大的震动。

  - 调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

  - 本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。

- 设备成套性：

  - 升流器主机                                 一套

  - 产品合格证                                 一份

3、 产品使用说明书                              一 份

# 售后服务

- 本公司对售出的产品三年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部联系。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

  - 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

  - 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

  - 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

  - 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

  - 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

  - 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

  - 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

江苏久益电力设备有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区西湖镇久扬路11号

联系方式：15950193992王经理

技术支持：18921999982夏经理

邮箱：18921999982@163.com